## Slide 1: Korelacije ispada visokonaponskih dalekovoda i atmosferskih pražnjenja
Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
Dr. sc. Bojan Franc
Nina Stipetić, mag. ing.
Pavao Križić, mag. ing.

## Slide 2: SLAP kao funkcija vođenja sustava u NDC-u
Shema povezivanja s drugim poslužiteljima HOPS-a
* Pristup sustavu moguć iz cijelog Intraneta HOPS-a
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 3: Rad sustava za lociranje atmosferskih pražnjenja
VNF/NF frekvencijski opseg za
detekciju atmosferskih pražnjenja
TOA (Time-Of-Arrival) metoda
za određivanje lokacije
atmosferskih pražnjenja
Dva ortogonalna senzorska kruga mjere magnetsku indukciju kao vremensku funkciju u frekvencijskom rasponu (1 kHz – 200 kHz)
3D algoritam za određivanje lokacija atmosferskih pražnjenja
Atmosfersko pražnjenje ili udar munje
Tok podataka:
senzori -> centar -> korisnici

## Slide 4: Mreža senzora 2018
Raspored senzora
  TS Melina
    studeni 2008
  TS Komolac
    studeni 2008
  TS Žerjavinec
    travanj 2010
  TS Blato
    travanj 2011
  TS Sinj
    svibanj 2013
  TS Nin
    srpanj 2013
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 5: Mreža senzora 2018
TS Žerjavinec
TS Melina
TS Komolac
TS Blato
TS Nin
TS Sinj
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 6: Učinkovitost detekcije SLAP-a
Sustav korišten u istraživanju
DE = 99% za amplitudu atm. pražnjenja Ip ≥ x kA

## Slide 7: Učinkovitost detekcije SLAP-a
Engl. Detection Efficiency (DE)
Opća relacija za određivanje vjerojatnosti detekcije za bilo koji broj senzora u mreži:
  pri čemu je Qi=1-DEi vjerojatnost da senzor Si nije zabilježio udar.

## Slide 8: Određivanje amplitude struje atm. pražnjenja
Sustav mjeri magnetsku indukciju B na lokaciji senzora
gdje je:
– relativna permeabilnost;
c – brzina svjetlosti, c = 3 x 108 [m/s];
v – brzina povratnog udara, v = 1,126 x 108 [m/s];
D – udaljenost udara od senzora [km];
B – magnetska indukcija na lokaciji senzora [T].

## Slide 9: Amplitudna distribucija struja munja
Kumul. amp dist.
prema CIGRE:
Kumul. amp dist.
prema SLAP-u:

## Slide 10: Broj atmosferskih pražnjenja
Chart: Broj atmosferskih pražnjenja u promatranom području godišnje
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ukupno | 6532464 | 6254829 | 4758966 | 4680014 | 5791438 | 8964239 | 5625625 | 13976505 | 13849948 | 22566824
Oblak-Zemlja | 4796048 | 4682585 | 3822951 | 3656555 | 4430847 | 7400058 | 4655689 | 10722880 | 10788374 | 17888457
Oblak-oblak | 1736416 | 1572244 | 936015 | 1023459 | 1360591 | 1564181 | 969936 | 3253625 | 3061574 | 4678367
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 11: Broj atmosferskih pražnjenja
Chart: Broj atmosferskih pražnjenja mjesečno
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 12: Detekcija atm. pražnjenja u zemlju po amplitudi
Chart: Detekcija atm. pražnjenja u zemlju po amplitudi struje [kA]
Chart: Detekcija atm. pražnjenja u zemlju po amplitudi za struje ≥ 10 kA
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 13
Izokeraunička razina u RH 2013.-2017.

## Slide 14
Gustoća udara munja u RH 2013.-2017.

## Slide 15: Točnost lociranja
Engl. location accuracy, LA
Kalibracija za udare u zemlju (95% uzoraka)

## Slide 16: Točnost lociranja sustava
Vjetroagregat
Vjetroagregat
Vjetroagregat
Vjetroagregat
Statistička greška
Sustavna greška
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 17: Srednja greška lociranja 2009. – 2017.
Parametar greške lociranja se mijenja tokom rada sustava
Chart: Mjesec
2
1
3

## Slide 18: Točnost lociranja sustava
1000 m
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 19: Bliski udar uz pojavu induciranog prenapona

## Slide 20: Udar u dalekovodni stup ili zaštitno uže
im – struja munje u kA
Rs – otpor uzemljenja stupa u Ω
Z – valni otpor zaštitnog užeta
Z0 – valni otpor kanala munje

## Slide 21: Direktni udar u fazni vodič

## Slide 22: Korelacija isklopa prekidača i munja
Prijenosni vodovi 110 kV, 220 kV, 400 kV
Tri glavna izvora podataka za korelaciju:
  Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP)
  Sustav za nadziranje upravljanja i prikupljanje podataka (eng. Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA)
  Geografski informacijski sustav (GIS)

## Slide 23: Korelacija kvara s udarom munje
PREKIDAC | ISKLJUČEN MEĐUPOLOŽAJ
ZASTITAPOTICAJ | +
SCADA signali koji se koriste za koreliranje s udarima munja
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 24: Komponente korelacijske metode
Algoritam za određivanje višestrukosti atm. pražnjenja
  Grupiranje atm. pražnjenja u višestruke udare munja
GIS alati i metode u procesu prostorne korelacije
  Indeksiranje prostornih objekata
  Kompenzacija greške lociranja SLAP-a
Praćenje događaja u elektroenergetskom sustavu
  Smetnje, kvarovi, rad sklopne opreme, prorada zaštite, itd.
Praćenje promjena u topologiji mreže
Vremenska korelacija događaja u mreži s atm. pražnjenjima

## Slide 25
50m
Tip | GPS lokacija udara |  | Vrijeme | Struja (kA) | Greška (m)
OZ | 16.1549 | 45.8761 | 30.6.2009 20:59:39.7304224 | -6.1 | 90
OZ | 16.1547 | 45.8764 | 30.6.2009 20:59:39.9191069 | -9.4 | 60
OZ | 16.1554 | 45.8762 | 30.6.2009 20:59:40.0120872 | -5.2 | 50
OZ | 16.1548 | 45.8762 | 30.6.2009 20:59:40.0454438 | -8.5 | 50
OZ | 16.1548 | 45.8763 | 30.6.2009 20:59:40.0769892 | -14.9 | 30
Δt ≈ 35ms
Višestruki udari u blizini TS Žerjavinec

## Slide 26: Algoritam za grupiranje atm. pražnjenja
Odabrani kriteriji za grupiranje:
∆t = 200 ms,
∆l = 2000 m,
tflashmax = 2000 ms,
la = 200 m,
lp = oba polariteta,
lt = oba tipa.
Faktor višestrukosti za Hrvatsku:
FMF = 1,61

## Slide 27: Višestrukost atm. pražnjenja za Hrv.

## Slide 28: Prostorna korelacija
Za svako atm. pražnjenje u blizini dalekovoda

## Slide 29: Udari munja u 400 kV vodove u 2018. godini
6 isklopa prekidača u 400 kV mreži usred udara munje
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 30: Određivanje kritičnih segmenata vodova po izloženosti udarima munja
DV 102-RI Raša – Dolinka
  velik broj segmenata trase s visokom gustoćom udara
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 31: Kritični segmenti trase dalekovoda
Utjecaj drugih objekata na gustoću udara munja
TV odašiljač
TV odašiljač
Gustoća udara područja 10 – 30 (udara * km-2 * god-1)
Na području odašiljača – 167 (udara * km-2 * god-1)

## Slide 32: Djelovanje zaštite pri isklopu prekidača uslijed udara munje
R.Br. | Događaj | Radnja | Vrijeme
1. | Udar munje |  | T0
 |  | Širenje smetnje od mjesta udara do sekundarne opreme u vodnom polju | ≈ 100 µs
2. | Poticaj releja |  | T1 = T0 + ≈ 100 µs
 |  | Izvođenje funkcija releja (nadstrujna, zemni spoj, i dr.) | ≈ 18 ms
3. | Slanje naloga isklopa |  | T2 = T1 + ≈ 18 ms
 |  | Prekidač prima nalog isklopa i vrši isklop | ≈ 100 ms
4. | Prekidač isključen |  | T3 = T2 + 100 ms
T2
T3
vrijeme
otvaranje prekidača
nalog isklopa
poticaj
releja
udar munje
≈ 100 ms
≈ 100µs
≈ 18 ms
T1
T0
Notes: Konačni raspored senzora, trenutno stanje
6 senzora u Hr
Zbog smetnji koje su zabilježene u radu sustava su 3 senzora relocirana
Zagreb FER –> TS Žerjavinec
Split zgrada HEPa, uprava –> TS Sinj
TS Zadar-Centar u Zadru -> TS Nin
Zbog poboljšanja performansi rada sustava, instaliran je dodatni senzor od prvobitnog plana u TS Blato na otoku Korčula.
Uslijed specifične konfiguracije terena u priobalnom području Hrvatske te nakon analize podataka krajem 2010. godine

## Slide 33: Signali isklopa prekidača s obzirom na uzrok
Naredbe isklopa | Broj |  | Isklopi | Broj |  | Međupoložaji | Broj
ISKLJUČEN -Naredba SYNCH | 3401 |  | ISKLJUČEN | 8741 |  | MEĐUPOLOŽAJ | 1113
ISKLJUČEN -Naredba MMT | 12 |  | ISKLJUČEN B | 302 |  | MEĐUPOLOŽAJ B | 42
ISKLJUČEN -Naredba HDU | 9 |  | ISKLJUČEN M SYNCH | 30 |  | MEĐUPOLOŽAJ M SYNCH | 1
ISKLJUČEN -Naredba MPA | 5 |  |  | 9073 |  |  | 1156
ISKLJUČEN -Naredba VCE | 3 |  |  |  |  |  | 
ISKLJUČEN -Naredba KZU | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 3431 |  |  |  |  |  | 
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 34: Analiza isklopa prekidača uslijed naredbe isklopa
Chart: Distribucija vremenske razlike između naredbe isklopa prekidača i odrađene sklopne manipulacije
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4800 | 6400 | 7600 | 8100 | 8600 | 9000 | 9400 | 11000 | 11100 | 11500
 | 10 | 116 | 274 | 923 | 598 | 332 | 219 | 188 | 260 | 170 | 78 | 25 | 21 | 14 | 6 | 4 | 8 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 35: Praćenje topologije mreže
Relacije:
indikacija – prekidač – relej – vodno polje – vod

## Slide 36: Model elemenata EES-a u SLAP-u

## Slide 37: Primjer sheme na stvarnoj mreži

## Slide 38: Ulazni podaci u korelator o događajima u mreži
KRD lista SCADA sustava
  Velika količina podataka -> filtrirati samo potrebne podatke
Nalog isklopa | 
Poticaj releja | 
Prestanak alarma | 
Isklop prekidača | 

## Slide 39: Parametri vremenske korelacije

## Slide 40: Isklopi prekidača u mreži dobiveni iz SCADA sustava
Chart: Isklopi prekidača u prijenosnoj mreži u 2018. godini
| 2018.1. | 2018.2. | 2018.3. | 2018.4. | 2018.5. | 2018.6. | 2018.7. | 2018.8. | 2018.9. | 2018.10. | 2018.11. | 2018.12.
Isklopi prekidača | 940 | 800 | 1111 | 1037 | 1394 | 1290 | 1209 | 1067 | 1470 | 1537 | 1177 | 640
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 41: Korelacija udara munja s proradom relejne zaštite
Chart: Isklopi prekidača korelirani s udarima munja u prijenosnoj mreži u 2018. godini
| 2018.1. | 2018.2. | 2018.3. | 2018.4. | 2018.5. | 2018.6. | 2018.7. | 2018.8. | 2018.9. | 2018.10. | 2018.11. | 2018.12.
Broj | 13 | 12 | 20 | 4 | 114 | 131 | 66 | 204 | 68 | 38 | 13 | 5
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 42: Struje munja korelirane s isklopima prekidača
Velik broj atm. pražnjenja malih amplituda u trasama dalekovoda
Vrlo mali broj atm. pražnjenja malih amplituda uzrokuju isklope

## Slide 43: Učestalost isklopa pri pojavi struje munje
*premali broj uzoraka

## Slide 44: Klase dalekovoda po isklopima uslijed munja

## Slide 45: Lista isklopa koreliranih s udarima munja
Identifikator | Naziv voda | Vodno polje | Napon [kV] | Vrijeme isklopa [UTC] | Vrijeme munje [UTC] | Vremenska razlika [s] | Struja [kA] | Tip | Pol | Kilometraža [km] | GPS koordinate [Lon Lat]
DV 102-ST | Biograd - Zadar | BIOGRAD 110 ZADAR | 110 | 10.01.2018. 00:47:18.104 | 10.01.2018. 00:47:17.678 | 0.426 | 3.3 | OZ | + | 13.237 | 15.3855 44.0412
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 00:47:18.028 | 0.076 | -48.9 | OZ | - | 6.320 | 15.3065 44.0573
DV 102-ST | Biograd - Zadar | ZADAR 110 BIOGRAD | 110 | 10.01.2018. 00:47:18.690 | 10.01.2018. 00:47:17.678 | 1.012 | 3.3 | OZ | + | 13.237 | 15.3855 44.0412
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 00:47:18.028 | 0.662 | -48.9 | OZ | - | 6.320 | 15.3065 44.0573
DV 270-RI/ST | Brinje - Konjsko | BRINJE 220 KONJSKO | 220 | 10.01.2018. 03:08:45.843 | 10.01.2018. 03:08:45.697 | 0.146 | -2.8 | OZ | - | 90.907 | 16.0176 44.2746
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 03:08:45.756 | 0.087 | 77.7 | OZ | + | 93.134 | 15.9875 44.2701
DV 270-RI/ST | Brinje - Konjsko | KONJSKO 220 BRINJE | 220 | 10.01.2018. 03:08:45.869 | 10.01.2018. 03:08:45.697 | 0.172 | -2.8 | OZ | - | 90.907 | 16.0176 44.2746
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 03:08:45.756 | 0.113 | 77.7 | OZ | + | 93.134 | 15.9875 44.2701
DV 124-ST | JELINAK-GLUNČA | VE JEL 110 VE GLUN | 110 | 10.01.2018. 04:17:18.486 | 10.01.2018. 04:17:18.410 | 0.076 | 2.6 | OZ | + | 0.000 | 16.1999 43.5536
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.475 | 0.011 | -2.8 | OZ | - | 1.833 | 16.2085 43.5754
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.481 | 0.005 | -2.8 | OZ | - | 1.856 | 16.2099 43.576
DV 124-ST | JELINAK-GLUNČA | VE JEL 110 VE GLUN | 110 | 10.01.2018. 04:17:18.487 | 10.01.2018. 04:17:18.410 | 0.077 | 2.6 | OZ | + | 0.000 | 16.1999 43.5536
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.475 | 0.012 | -2.8 | OZ | - | 1.833 | 16.2085 43.5754
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.481 | 0.006 | -2.8 | OZ | - | 1.856 | 16.2099 43.576
DV 124-ST | JELINAK-GLUNČA | VE JEL 110 VE GLUN | 110 | 10.01.2018. 04:17:18.543 | 10.01.2018. 04:17:18.410 | 0.133 | 2.6 | OZ | + | 0.000 | 16.1999 43.5536
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.475 | 0.068 | -2.8 | OZ | - | 1.833 | 16.2085 43.5754
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 04:17:18.481 | 0.062 | -2.8 | OZ | - | 1.856 | 16.2099 43.576
DV 161-ST | OPUZEN-PLOČE | PLOČE 110 OPUZEN | 110 | 10.01.2018. 11:15:48.258 | 10.01.2018. 11:15:48.195 | 0.063 | -21.0 | OZ | - | 12.138 | 17.4844 43.0598
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.198 | 0.060 | 2.2 | OZ | + | 10.836 | 17.5017 43.0576
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.202 | 0.056 | 201.6 | OZ | + | 16.752 | 17.4405 43.0546
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.220 | 0.038 | 9.5 | OO | + | 13.531 | 17.4717 43.0567
DV 161-ST | OPUZEN-PLOČE | OPUZEN 110 PLOČE | 110 | 10.01.2018. 11:15:48.280 | 10.01.2018. 11:15:48.195 | 0.085 | -21.0 | OZ | - | 12.138 | 17.4844 43.0598
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.198 | 0.082 | 2.2 | OZ | + | 10.836 | 17.5017 43.0576
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.202 | 0.078 | 201.6 | OZ | + | 16.752 | 17.4405 43.0546
 |  |  |  |  | 10.01.2018. 11:15:48.220 | 0.060 | 9.5 | OO | + | 13.531 | 17.4717 43.0567
DV 147/2-ST | METERIZE-KONSKO (2) | KONJSKO 110 METERIZ/1 | 110 | 19.01.2018. 23:57:35.523 | 19.01.2018. 23:57:35.419 | 0.104 | 22.5 | OZ | + | 3.302 | 16.5227 43.574
 |  |  |  |  | 19.01.2018. 23:57:35.420 | 0.103 | -55.3 | OZ | - | 3.169 | 16.519 43.574
DV 147/2-ST | METERIZE-KONSKO (2) | METERIZ 110 KONJSKO/2 | 110 | 19.01.2018. 23:57:35.787 | 19.01.2018. 23:57:35.419 | 0.368 | 22.5 | OZ | + | 3.302 | 16.5227 43.574
 |  |  |  |  | 19.01.2018. 23:57:35.420 | 0.367 | -55.3 | OZ | - | 3.169 | 16.519 43.574
DV 456-RI/ZG | Melina - Tumbri | MELINA 400 TUMBRI | 400 | 21.01.2018. 01:27:39.347 | 21.01.2018. 01:27:39.271 | 0.076 | -7.1 | OZ | - | 119.805 | 14.6439 45.3064
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.272 | 0.075 | 6.0 | OZ | + | 120.406 | 14.6357 45.3055
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.282 | 0.065 | 261.9 | OZ | + | 121.882 | 14.6243 45.3186
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.292 | 0.055 | 5.5 | OO | + | 121.243 | 14.6296 45.3134
DV 434-RI/ST | Melina - RHE Velebit | RHE VEL 400 MELINA | 400 | 21.01.2018. 01:27:39.410 | 21.01.2018. 01:27:39.271 | 0.139 | -7.1 | OZ | - | 172.764 | 14.6439 45.3064
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.272 | 0.138 | 6.0 | OZ | + | 173.251 | 14.6357 45.3055
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.282 | 0.128 | 261.9 | OZ | + | 174.786 | 14.6243 45.3186
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.292 | 0.118 | 5.5 | OO | + | 174.129 | 14.6296 45.3134
 |  |  |  |  | 21.01.2018. 01:27:39.293 | 0.117 | -3.7 | OO | - | 170.710 | 14.6564 45.2895
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 46: Amplitudna distribucija struja koreliranih udara
Najveća amplituda udara munje koja je izazvala isklop prekidača
Vjerojatnost pojave | Amplituda udara ≤
5 % | 8,0 kA
50 % | 31,2 kA
95 % | 98,6 kA
Vod | DV 456-RI/ZG Melina – Tumbri DV 434-RI/ST Melina – RHE Velebit |  |  | 
Vodno polje | Vrijeme isklopa [UTC] | Vremenska razlika munja-isklop [s] | Vrijeme munje [UTC] | Struja munje [kA]
MELINA 400 TUMBRI | 21.01.2018. 01:27:39.347 | 0,065 | 21.01.2018. 01:27:39.282 | 261,9
Melina - RHE Velebit | 21.01.2018. 01:27:39.410 | 0,128 |  | 
Chart: Amplitude munja uzročnika isklopa prekidača
| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170+
Amplituda udara | 22 | 135 | 146 | 80 | 82 | 61 | 39 | 33 | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 47: Amplitudna distribucija struja koreliranih udara
Korelacije na 400 kV vodovima
Chart: Amplitude munja uzročnika isklopa prekidača (400 kV vodovi)
| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170+
Amplituda udara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Broj isklopa | 6
Najmanja amplituda udara | 12,9 kA
Srednja amplituda udara | 69,2 kA
Najveća amplituda udara | 261,9 kA
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 48: Amplitudna distribucija struja koreliranih udara
Korelacije na 220 kV vodovima
Chart: Amplitude munja uzročnika isklopa prekidača (220 kV vodovi)
| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170+
Amplituda udara | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Broj isklopa | 78
Najmanja amplituda udara | 3,4 kA
Srednja amplituda udara | 54,8 kA
Najveća amplituda udara | 169,0 kA
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 49: Amplitudna distribucija struja koreliranih udara
Korelacije na 110 kV vodovima
Chart: Amplitude munja uzročnika isklopa prekidača (110 kV vodovi)
| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170+
 | 43 | 125 | 140 | 72 | 77 | 49 | 24 | 26 | 9 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
Broj isklopa | 604
Najmanja amplituda udara | 1,6 kA
Srednja amplituda udara | 29,5 kA
Najveća amplituda udara | 244,5 kA
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 50: Korelacija isklopa prekidača i bliskih udara munja
284 isklopa prekidača koreliranih s bliskim udarima munja u 2018. godini (udari do 3000 m od prekidača)
Stanica | Napon | Polje | Br. isklopa uslijed bliskih udara
KONJSKO | 220 | BILICE/2 | 3
KONJSKO | 220 | BILICE/1 | 2
BRINJE | 220 | HE SENJ | 1
BRINJE | 220 | KONJSKO | 1
HE SENJ | 220 | BRINJE | 1
HE ZAK | 220 | MOSTAR | 1
KONJSKO | 220 | HE ORLOV/1 | 1
MRACLIN | 220 | BRINJE | 1
PLAT | 220 | TREBINJE1 | 1
GRAČAC | 110 | VE V POPIN | 13
VE V PO | 110 | GRAČAC | 11
TE PLO | 110 | RAŠA/1D | 7
VE VOŠT | 110 | B BLATO | 7
CHE BBL | 110 | VE VOŠT | 6
KOMOLAC | 110 | TREBINJE | 6
VE JEL | 110 | VE GLUN | 6
KOMOLAC | 110 | SRĐ | 5
Stanica | Napon | Polje | Br. isklopa uslijed bliskih udara
PLAT | 110 | SRĐ | 5
SRĐ | 110 | PLAT | 5
VE LUKO | 110 | VE VOŠT | 5
VE VOŠT | 110 | VE LUKO | 5
HE SENJ | 110 | OTOČAC | 4
KOMOLAC | 110 | VE RUDINE | 4
MELINA | 110 | SUŠAK | 4
SRĐ | 110 | KOMOLAC | 4
BIOGRAD | 110 | ZADAR | 3
EVP VRA | 110 | HE VINOD/1 | 3
HE KRAL | 110 | HE ZAK/1 | 3
HE KRAL | 110 | HE ZAK/2 | 3
HE SENJ | 110 | VE VRATAR | 3
HE VIN | 110 | EVP VRAT/1 | 3
HE ZAK | 110 | HE KRALJ/1 | 3
HE ZAK | 110 | HE KRALJ/2 | 3
OTOČAC | 110 | HE SENJ | 3
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 51: Karakteristični podaci o atmosferskim pražnjenjima 2009. – 2018.
 |  | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Ukupno
Duljina vodova [km] |  | 1.676,225 | 1.606,394 | 5.330,690 | 8.613,309
Površina alarmnih zona vodova [km2] |  | 3.391,696 | 3.296,037 | 11.464,578 | 18.152,311
 |  | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Ukupno
2018. | Br. udara | 154.919 | 124.866 | 497.733 | 777.518
 | Br. udara / 100 km duljine | 9.242 | 7.773 | 9.337 | 9.027
 | Gustoća udara | 45,68 | 37,88 | 43,41 | 42,83
Ukupno 2009. – 2018. * normirano na 1 godinu | Br. udara | 43.663 | 40.513 | 154.235 | 238.411
 | Br. udara / 100 km duljine | 3.075 | 3.258 | 3.259 | 3.217
 | Gustoća udara | 19,77 | 19,85 | 19,81 | 19,84
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 52: Karakteristični podaci o koreliranim isklopima 2013. – 2018.
 |  | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Ukupno
Broj vodova |  | 15 | 29 | 299 | 340
Duljina vodova [km] |  | 1.676,225 | 1.606,394 | 5.330,690 | 8.613,309
Površina alarmnih zona vodova [km2] |  | 3.391,696 | 3.296,037 | 11.464,578 | 18.152,311
 |  | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Ukupno
2018 | Br. vodnih polja | 35 | 63 | 512 | 610
 | Br. isklopa | 791 | 1.394 | 11.396 | 13.581
 | Br. isklopa / br. vodnih polja | 22,600 | 22,127 | 22,258 | 22,264
 | Br. korelacija | 6 | 78 | 604 | 688
 | Br. korelacija / 100 km duljine | 0,358 | 4,856 | 11,331 | 7,988
Ukupno 2013. – 2018. * normirano na 1 godinu | Br. vodnih polja** | 35 | 63 | 512 | 610
 | Br. isklopa | 613 | 1.252 | 11.001 | 12.866
 | Br. isklopa / br. vodnih polja | 17.524 | 19.878 | 21.485 | 21.092
 | Br. korelacija | 2,7 | 36,2 | 304,7 | 343,5
 | Br. korelacija / 100 km duljine | 0,159 | 2,251 | 5,715 | 3,988
** broj vodnih polja se kroz godine mijenja |  |  |  |  | 
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.

## Slide 53: Praćenje rada sustava
Praćenje povezanosti na UDW baze podataka SCADA sustava tokom 2018. godine
Praćenje ažuriranja sheme prijenosne mreže u SLAP-u tokom 2018. godine
Chart: Spajanje na UDW baze podataka
| 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2
vrijeme od | 43101 | 43106.2269 | 43106.2282 | 43117.3988 | 43117.4002 | 43117.5224 | 43138.566 | 43138.5674 | 43147.5808 | 43147.5822 | 43148.6809 | 43148.6823 | 43149.3976 | 43149.399 | 43160.3661 | 43160.3675 | 43160.3855 | 43160.3883 | 43165.3235 | 43165.3249 | 43166.3972 | 43166.3986 | 43185.3213 | 43185.3227 | 43283.284 | 43283.2868 | 43299.323 | 43299.3244 | 43339.2295 | 43339.2309 | 43375.2415 | 43375.2429 | 43377.5848 | 43378.2449 | 43384.4219 | 43384.4358 | 43384.4372 | 43384.4386 | 43384.4399 | 43385.2984 | 43385.3012 | 43387.9125 | 43387.9139 | 43388.3431 | 43388.3445 | 43391.4531 | 43391.4545 | 43416.536 | 43416.5373 | 43438.4693 | 43438.4707
Trajanje | 5.2269 | 0.001331 | 11.1706 | 0.0013889 | 0.12222 | 21.0436 | 0.0013889 | 9.0134 | 0.0013889 | 1.0987 | 0.0013889 | 0.71535 | 0.0013889 | 10.967 | 0.0013889 | 0.018056 | 0.0027778 | 4.9352 | 0.0013889 | 1.0723 | 0.001412 | 18.9227 | 0.0014352 | 97.9613 | 0.0027778 | 16.0362 | 0.0013889 | 39.9051 | 0.0013889 | 36.0107 | 0.0013889 | 2.3419 | 0.66008 | 6.177 | 0.013866 | 0.0013542 | 0.0013889 | 0.0013889 | 0.85847 | 0.0027778 | 2.6113 | 0.0013889 | 0.42921 | 0.0013773 | 3.1086 | 0.0013889 | 25.0814 | 0.0013773 | 21.9319 | 0.0013889 | 27.5293
UDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Ažuriranja sheme prijenosne mreže u SLAP-u (vod - vodno polje - prekidač - relejna zaštita - indikacije)
Notes: Efikasnost detekcije, DE, eng. Detection Efficiency ... Važan parametar svakog SLAP-a ili LLS-a
Računa se matematički, a teško ga je odrediti stvarno. Praktički je nemoguće sa 100% sigurnošću detektirati 100% atmosferskih pražnjenja, odnosno pronaći sustav za koji se može reći da bilježi apsolutna sva pražnjenja.
Matematičkim formulama se može odrediti DE pojedinog senzora i grupe senzora, tako i cijele mreže. Može se odrediti prag detekcije te se promatranjem mjerenja različitih senzora može zaključiti o detekciji jednog senzora, itd.
Ono što je ovdje prikazano je DE preko prikaza praga detekcije.
Tamno zeleno na karti je područje mreže senzora u kojemu je prag detekcije 2 kA, odnosno sustav je u mogućnosti detektirati sva pražnjenja veća od 2 kA.
Kako se ide prema rubu, DE opada te prag detekcije raste... 4 kA, 6 kA, 8 kA, 10 kA, 15 kA te na kraju 20 kA.
Donja slika prikazuje broj detekcija munja pojedine amplitude. Tu je vidljivo da, iako je prag detekcije na većem području RH 2 kA što govori da je sustav u stanju vrlo dobro detektirati tako male amplitude, zapravo vrlo mali dio udara je amplituda 2 ili 3 kA, već je najveći dio munja amplitude 4 kA ili više.